## Tabelle1
Pt1000 IEC 751 connected to PCD2.W220 Pt/Ni inputs
Reference Voltage |  | Fixed resistance |  | (7.5kOhm for W340)
10 | Volt | 7500 | Ohm
Range of the A/D converter, 0 to (2.5V for W340) |  | Resolution of the A/D converter, 0 to (4095 for the W340)
2.5 | Volt | 1023 | Counts | (The heavac FBox scales to 0 to 4095 even though the card is 10bit)
Temp °C | R IEC 751 | Digital Value
| Pt1000 (R) | Pt 1000
-40 | 842.7 | 413.3348
-30 | 882.2 | 430.67
-20 | 921.6 | 447.7994
-15 | 941.2 | 456.261
-10 | 960.9 | 464.7263
-5 | 980.4 | 473.0669
0 | 1000 | 481.4118
5 | 1019.5 | 489.6759
10 | 1039 | 497.9023
15 | 1058.5 | 506.0913
18 | 1070.2 | 510.9867
20 | 1077.9 | 514.2012
23 | 1089.6 | 519.0746
25 | 1097.3 | 522.2746
30 | 1116.7 | 530.3117
35 | 1136.1 | 538.3126
40 | 1155.4 | 546.2367
45 | 1174.7 | 554.1255
50 | 1194 | 561.9793
60 | 1232.4 | 577.5023
70 | 1270.8 | 592.8893
80 | 1309 | 608.0631
90 | 1347.1 | 623.0667
100 | 1385.1 | 637.9027
110 | 1422.9 | 652.5353
120 | 1460.7 | 667.0444
130 | 1498.3 | 681.3558
140 | 1535.8 | 695.5105
150 | 1573.3 | 709.5482